|  | 关于英诚医院太阳能集中招标的申请报告 |  |  |  |  |  |  | 表号LLQG-20170726 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会签人 签字 | □通知 | □方案 | □ 纪要 |  | ■报告 | □ 计划 |  | 生效日期：2017.07.26 |  |
|  | □紧急 | ■请审阅 | □ 请速办 |  | □请答复 | □请传阅 |  |  |  |
|  | 尊敬的领导： 英诚医院二期工程正在有序进行，为了方便太阳能后期安装及各项前期安装准备，现申请对英诚医院二期太阳能进行集中招标。 太阳能热水系统及循环式空气源热泵机组制热系统，具体要求如下： 1、水箱保温厚度50mm（聚氨酯发泡）保证24小时内水温下降不超过2度，水箱材质为304不锈钢，底板为2mm不锈钢板，水箱侧面下板为2mm，上板为1.5mm的不锈钢板，水箱制作严格执行图纸设计。 2、所有管材管件必须符合国家标准要求，并提供检测报告及合格证。 3、水箱加工制作完成后，功能必须达到图纸设计要求。 4、太阳能日产热水24吨，水温50度以上（包括冬季-6度时）。 5、三台ZKFRS-60型循环式空气热源泵机组，保证室外温度-20度时，日产50度热水24吨。 6、要求供货厂家结合原设计图纸对太阳能热水系统、热源机组系统进行二次设计，中标单位负责设备、管道、循环泵水箱等供货安装，负责室内外管道保温、防冻、电器、线路等各部位温控安装调试（结合图纸设计要求）。 7、热源机组要考虑-20度时机组能否正常制热水，水箱通气管引至室外并加防虫网，太阳能水箱有效容积为24立方。 付款方式：全部货到工地安装验收合格后付至合同总金额的60%，调试验收合格后付款至合同总金额的90%，剩余10%作为质保金两年后无质量问题付清。采用商业承兑付款。 山东玲珑物业有限公司 2017.07.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批 示 |  |  | 批准 |  |  | 审核 |  | 拟文 |